## 海龙
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市海龙纸制品厂 | 总排污口 | 出口 | 2023-04-13 | 10:05 | 化学需氧量 | 20.8 | 21.12 | mg/L | 0.32mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 18.98 | mg/L | 3.15% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 2.11 | 1.993 | mg/L | -5.55% | ±15% | 是
[5 empty] | pH值 | 6.1 | 6.332 | / | 0.232 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 2.903 | 3.017 | m3/h | 3.93% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:07 | 化学需氧量 | 20.8 | 20.77 | mg/L | -0.03mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 6.18 | 6.99 | mg/L | 13.1% | ±15% | 是
[5 empty] | 总氮 | 9.31 | 9.876 | mg/L | 6.08% | ±15% | 是
[5 empty] | pH值 | 6.5 | 6.441 | / | -0.059 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 5.431 | 5.934 | m3/h | 9.26% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:09 | 化学需氧量 | 30 | 33.78 | mg/L | 12.6% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 7.18 | 7.86 | mg/L | 9.47% | ±15% | 是
[5 empty] | 总氮 | 10.2 | 10.2 | mg/L | 0% | ±15% | 是
[5 empty] | pH值 | 6.5 | 6.44 | / | -0.06 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 2.813 | 2.959 | m3/h | 5.19% | ±10% | 是
|  |  |  | 13:00 | 化学需氧量 | 90.3 | 86.22 | mg/L | -4.52% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 6.71 | 7.483 | mg/L | 11.5% | ±15% | 是
[5 empty] | 总氮 | 5.94 | 6.363 | mg/L | 7.12% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 6.6 | 6.482 | / | 0.118 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 3.089 | 3.3 | m3/h | 6.83% | ±10% | 是

## 正盛
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建正盛无机材料股份有限公司 | 1#废水排放口 | 出口 | 2023-04-20 | 9:30 | pH值 | 6.2 | 7.141 | / | 0.941 | ±0.5 | 否
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 18.07 | mg/L | -2.73mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 流量 | 74.45 | 70.26 | m3/h | -5.63% | ±10% | 是
|  |  |  | 10:32 | pH值 | 7.2 | 7.126 | / | -0.074 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 18.59 | mg/L | -2.21mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 流量 | 87.98 | 82.14 | m3/h | -6.64% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:30 | pH值 | 7.1 | 7.112 | / | 0.012 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 18.22 | mg/L | -2.58mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 流量 | 91.37 | 86.38 | m3/h | -5.46% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:30 | pH值 | 6.7 | 7.094 | / | 0.394 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 90.3 | 84.29 | mg/L | -6.66% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 84.6 | 82.96 | m3/h | -1.94% | ±10% | 是
| 2#废水排放口 | 出口 | 2023-04-20 | 9:45 | pH值 | 6.8 | 7.265 | / | 0.465 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 22.02 | mg/L | 1.22mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 流量 | 293.1 | 274.3 | m3/h | -6.41% | ±10% | 是
|  |  |  | 10:46 | pH值 | 6.8 | 7.205 | / | 0.405 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 20.73 | mg/L | -0.07mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 流量 | 264.8 | 250 | m3/h | -5.59% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:44 | pH值 | 7.1 | 7.162 | / | 0.062 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 18.15 | mg/L | -2.65 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 流量 | 274.2 | 258.4 | m3/h | -5.76% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:45 | pH值 | 7 | 7.124 | / | 0.124 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 78 | 79.66 | mg/L | 2.13% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 236.4 | 228.9 | m3/h | -3.17% | ±10% | 是

## 佳友
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建佳友树脂有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2023-04-27 | 10:28 | 化学需氧量 | 33.1 | 31.47 | mg/L | -4.92% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.52 | 1.501 | mg/L | -0.019mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 7.5 | 7.256 | / | -0.224 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 0.26 | 0.258 | m3/h | -0.77% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:25 | 化学需氧量 | 34.7 | 28.12 | mg/L | -18.96% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.52 | 1.574 | mg/L | 0.054mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 7.3 | 7.263 | / | -0.037 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 3.55 | 3.868 | m3/h | 8.96% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:35 | 化学需氧量 | 33.6 | 29.61 | mg/L | -11.88% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.52 | 1.569 | mg/L | 0.049mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 7.3 | 7.176 | / | -0.124 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 2.15 | 2.006 | m3/h | -6.7% | ±10% | 是
|  |  |  | 14:30 | 化学需氧量 | 143 | 137.2 | mg/L | -4.06% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 18.05 | mg/L | -1.9% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.5 | 7.192 | / | -0.308 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 1.27 | 1.19 | m3/h | -1.69% | ±10% | 是

## 九鼎
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2023-04-27 | 10:53 | 氟化物 | 2.58 | 2.755 | mg/L | 6.78% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.4 | 7.63 | / | 0.23 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 10.24 | 10.99 | m3/h | 7.34% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:38 | 氟化物 | 2.41 | 2.115 | mg/L | -12.24% | ±10% | 否
[5 empty] | pH值 | 7.6 | 7.78 | / | 0.18 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 10.66 | 11.18 | m3/h | 4.88% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:33 | 氟化物 | 2.13 | 1.937 | mg/L | -9.06% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.6 | 7.7 | / | 0.1 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 16.31 | 17.73 | m3/h | 8.67% | ±10% | 是
|  |  |  | 14:54 | 氟化物 | 1.41 | 1.454 | mg/L | 3.12% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.6 | 7.72 | / | 0.12 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 流量 | 13.63 | 14.88 | m3/h | 9.15% | ±10% | 是

## 垃圾填埋场
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市城区卫生管理处（东坑垃圾填埋场） | 总排污口 | 出口 | 2023-05-23 | 9:45 | 化学需氧量 | 20.8 | 21.02 | mg/L | 0.22mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 6.85 | 6.773 | mg/L | -1.1% | ±15% | 是
[5 empty] | 流量 | 11.563 | 12.43 | m3/h | 7.5% | ±10% | 是
|  |  |  | 10:50 | 化学需氧量 | 20.8 | 23.38 | mg/L | 2.58mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 5.66 | 5.271 | mg/L | -6.9% | ±15% | 是
[5 empty] | 流量 | 6.354 | 6.805 | m3/h | 7.1% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:46 | 化学需氧量 | 20.8 | 25.11 | mg/L | 4.31mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 5.03 | 4.934 | mg/L | -1.9% | ±15% | 是
[5 empty] | 流量 | 6.329 | 6.862 | m3/h | 8.4% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:30 | 化学需氧量 | 90.3 | 88.75 | mg/L | -1.72% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 17.81 | mg/L | -3.2% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 1.717 | 1.557 | m3/h | -9.3% | ±10% | 是

## 福迩金
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建福迩金生物科技有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2023-06-06 | 9:39 | pH值 | 7.3 | 7.32 | / | 0.02 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 19.59 | mg/L | -1.21mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.67 | 1.77 | mg/L | 0.10mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 10:25 | pH值 | 7.4 | 7.3 | / | -0.1 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 19.68 | mg/L | -1.12mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.67 | 1.6 | mg/L | -0.07mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 11:20 | pH值 | 7.4 | 7.28 | / | -0.12 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.8 | 19.05 | mg/L | -1.75mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.67 | 1.73 | mg/L | 0.06mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 12:10 | pH值 | 7 | 7.3 | / | 0.3 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 90.3 | 92.5 | mg/L | 2.44% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 18.76 | mg/L | 1.96% | ±10% | 是
|  |  |  | 9:39-9:48 | 10分钟累计流量 | 0.018 | 0.0177 | m³ | 1.67% | ±10% | 是

## 东腾
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
龙岩东腾再生资源科技有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2023-06-08 | 8:52 | pH值 | 7.7 | 7.6 | / | -0.1 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 40.3 | 36.95 | mg/L | -8.31% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 4.96 | 4.83 | mg/L | -2.62% | ±15% | 是
|  |  |  | 9:58 | pH值 | 7.9 | 7.73 | / | -0.17 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 44.8 | 40.04 | mg/L | -10.63% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 4.97 | 5.04 | mg/L | -1.41% | ±15% | 是
|  |  |  | 11:02 | pH值 | 8 | 7.98 | / | -0.02 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 45.2 | 37.6 | mg/L | -16.81% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 4.88 | 4.87 | mg/L | -0.2% | ±15% | 是
|  |  |  | 12:15 | pH值 | 8.3 | 8.01 | / | 0.29 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 143 | 151 | mg/L | 5.59% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 18.03 | mg/L | -2.01% | ±10% | 是
|  |  |  | 9:01-9:10 | 10分钟累计流量 | 0.887 | 0.885 | m³ | -0.23% | ±10% | 是