## 恒川+九鼎
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建漳平恒川水产养殖有限公司 | 养殖废水排放口 | 出口 | 2024-07-09 | 9:40 | 总磷 | 0.203 | 0.208 | mg/L | 0.005mg/L | ±0.04mg/L | 是
|  |  |  | 11:37 | 总磷 | 0.203 | 0.206 | mg/L | 0.003mg/L | ±0.04mg/L | 是
|  |  |  | 13:20 | 总磷 | 0.203 | 0.204 | mg/L | 0.001mg/L | ±0.04mg/L | 是
|  |  |  | 15:22 | 总磷 | 0.924 | 0.906 | mg/L | -1.95% | ±10% | 是
|  |  |  | 10:21~10:30 | 10分钟累计流量 | 6.32 | 6.421 | m³ | 1.60% | ±10% | 是
福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 废水总排放口 | 出口 | 2024-08-14 | 14:24 | 氟化物 | 1.42 | 1.366 | mg/L | -3.80% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.1 | 7.243 | 无量纲 | 0.143 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 14:47 | 氟化物 | 1.86 | 1.89 | mg/L | 1.61% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.5 | 7.44 | 无量纲 | -0.06 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 15:10 | 氟化物 | 2 | 2.044 | mg/L | 2.2% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.4 | 7.464 | 无量纲 | 0.064 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 15:30 | 氟化物 | 1.63 | 1.552 | mg/L | -4.79% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 9.07 | 9.25 | 无量纲 | 0.18 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 14:30~14:39 | 10分钟累计流量 | 1.44 | 1.493 | m³ | 3.68% | ±10% | 是

## 正盛
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建正盛无机材料股份有限公司 | 一、二期 废水总排放口 | 出口 | 2024-07-10 | 9:30 | pH值 | 7.2 | 7.52 | / | 0.32 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 25.12 | mg/L | -0.68mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.322 | mg/L | -0.198mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.413 | mg/L | -0.027mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 11:31 | pH值 | 7.5 | 7.92 | / | 0.42 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 21.45 | mg/L | -4.35mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.768 | mg/L | 0.248mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.425 | mg/L | -0.015mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 15:20 | pH值 | 7.9 | 8.099 | / | 0.199 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 21.52 | mg/L | -4.28mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.541 | mg/L | 0.021mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.419 | mg/L | -0.021mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 17:15 | pH值 | 7.34 | 7.011 | / | -0.329 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 143 | 142.3 | mg/L | -0.5% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.456 | mg/L | -4.2% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 7.57 | 7.643 | mg/L | 1% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:55~12:05 | 10分钟累计流量 | 38.35 | 37.71 | m3/h | -1.67% | ±10% | 是
| 三期 废水总排放口 | 出口 | 2024-07-10 | 9:41 | pH值 | 7.5 | 7.457 | / | -0.043 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 25.74 | mg/L | -0.06mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.242 | mg/L | -0.278mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.465 | mg/L | 0.025mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 11:44 | pH值 | 7.6 | 7.428 | / | -0.172 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 26.11 | mg/L | 0.31mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.224 | mg/L | -0.296mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.334 | mg/L | -0.106mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 15:15 | pH值 | 7.5 | 7.448 | / | -0.052 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 25.36 | mg/L | -0.44mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.456 | mg/L | -0.064mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.456 | mg/L | 0.016mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 17:28 | pH值 | 4.13 | 4.251 | / | 0.121 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 143 | 144 | mg/L | 0.7% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 1.52 | 1.61 | mg/L | 5.9% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 3.81 | 3.536 | mg/L | -7.2% | ±10% | 是
|  |  |  | 12:08~12:18 | 10分钟累计流量 | 118.2 | 115.8 | m3/h | -3.17% | ±10% | 是

## 工贸新区
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市富山工业园区开发建设有限责任公司 （漳平市工贸新区污水处理站） | 污水排放口 | 出口 | 2024-08-31 | 8:52 | pH值 | 6.7 | 6.94 | 无量纲 | 0.24 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.9 | 20.84 | mg/L | -0.06mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.197 | mg/L | -0.006mg/L | ±0.04mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.67 | 4.578 | mg/L | -1.97% | ±15% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.446 | mg/L | -0.154mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 10:49 | pH值 | 6.8 | 6.85 | 无量纲 | 0.05 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.9 | 19.4 | mg/L | -1.5mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.193 | mg/L | -0.010mg/L | ±0.04mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.71 | 4.584 | mg/L | -2.68% | ±15% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.425 | mg/L | -0.175mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 12:50 | pH值 | 6.8 | 6.91 | 无量纲 | 0.11 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.9 | 19.05 | mg/L | -1.85mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.191 | mg/L | -0.012mg/L | ±0.04mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.36 | 4.227 | mg/L | -3.05% | ±15% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.495 | mg/L | -0.105mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 15:00 | pH值 | 9.07 | 9.14 | 无量纲 | 0.07 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 57 | 58.72 | mg/L | 3.02% | ±10% | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.562 | 0.536 | mg/L | -4.63% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.48 | 4.502 | mg/L | 0.49% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 7.57 | 7.441 | mg/L | -1.7% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:30-11:39 | 10分钟累计流量 | 3.66 | 3.535 | m³ | -3.42% | ±10% | 是

## 华寮化工集中区
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市华寮化工集中区污水处理厂 | 废水排放口 | 出口 | 2024-08-31 2024-09-03 | 9:30 | pH值 | 8.1 | 8.01 | 无量纲 | -0.09 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 氟化物 | 0.964 | 0.985 | mg/L | -2.18% | ±15% | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.9 | 20.496 | mg/L | -0.404mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.2022 | mg/L | -0.0008mg/L | ±0.04mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 6.06 | 6.014 | mg/L | -0.76% | ±15% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.6162 | mg/L | 0.0162mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 10:13 | pH值 | 8.2 | 8.124 | 无量纲 | -0.076 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 氟化物 | 0.994 | 1.002 | mg/L | 0.8% | ±15% | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.9 | 20.934 | mg/L | 0.034mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.2088 | mg/L | 0.0058mg/L | ±0.04mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 5.88 | 5.977 | mg/L | 1.65% | ±15% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.5565 | mg/L | -0.0435mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 11:05 | pH值 | 8.1 | 8.109 | 无量纲 | 0.009 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 氟化物 | 0.975 | 0.971 | mg/L | -0.41% | ±15% | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 20.9 | 21.516 | mg/L | 0.616mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.203 | mg/L | 0mg/L | ±0.04mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 5.86 | 5.979 | mg/L | 2.03% | ±15% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.6181 | mg/L | 0.0181mg/L | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 11:47 | pH值 | 4.13 | 4.0904 | 无量纲 | -0.0396 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1.41 | 1.327 | mg/L | -0.59% | ±10% | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 50 | 48.134 | mg/L | -3.73% | ±10% | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.348 | 0.3313 | mg/L | -4.8% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.48 | 4.4755 | mg/L | -0.1% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 3 | 2.7797 | mg/L | -7.34% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:10-11:20 | 10分钟累计流量 | 2.28 | 2.108 | m³ | -7.54% | ±10% | 是

## 新材料产业园
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市新材料产业园东门溪污水处理厂 | 污水排放口 | 出口 | 2024-08-31 2024-09-03 | 15:40 | 化学需氧量 | 20.9 | 22.25 | mg/L | 1.35mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.667 | mg/L | 0.067mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.19 | 4.079 | mg/L | -2.65% | ±15% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.5 | 7.301 | 无量纲 | 0.199 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.206 | mg/L | 0.003mg/L | ±0.04mg/L | 是
|  |  |  | 16:14 | 化学需氧量 | 20.9 | 20.19 | mg/L | -0.71mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.657 | mg/L | 0.057mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.25 | 4.604 | mg/L | 8.33% | ±15% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.5 | 7.336 | 无量纲 | -0.164 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.207 | mg/L | 0.004mg/L | ±0.04mg/L | 是
|  |  |  | 16:47 | 化学需氧量 | 20.9 | 21.16 | mg/L | 0.26mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.632 | mg/L | 0.032mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 5.22 | 5.149 | mg/L | -1.36% | ±15% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.4 | 7.312 | 无量纲 | -0.088 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.203 | 0.205 | mg/L | 0.002mg/L | ±0.04mg/L | 是
|  |  |  | 17:25 | 化学需氧量 | 143 | 148.18 | mg/L | 3.62% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 3 | 2.878 | mg/L | -4.07% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.48 | 4.248 | mg/L | -5.18% | ±10% | 是
[5 empty] | pH值 | 7.5 | 7..312 | 无量纲 | -0.188 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.562 | 0.57 | mg/L | 1.42% | ±10% | 是
|  |  |  | 17:00-17:10 | 10分钟累计流量 | 19.021 | 18.2583 | m³ | -4% | ±10% | 是